## 惠州市中大惠亚医院污水处理站运维采购需求

### 一、项目基本概况：

惠州市中大惠亚医院位于惠州市大亚湾区中兴北路，污水站设计处理规模为1500m³/d，主体工艺流程为：污水→格栅池→调节池→接触氧化池→斜管沉淀池→接触消毒池→达标排放；院内方舱医院设计处理规模为100m³/d，处理工艺为：接触消毒→一体化处理设备→二级消毒→脱氯池→排往污水处理站。

医疗废水处理为一项专业技术，对操作人员技术水平要求较高，方能确保废水处理稳定达标排放，同时环保部门也建议专业单位运营处理。为了响应环保政策及提高处理效果，进一步减少对环境的污染，医院拟通过公开招标采购专业单位运营操作管理。

### 二、服务内容

| 服务内容 | 数量 | 合同期限 |
| --- | --- | --- |
| 医院污水处理站运营服务 | 1项 | 2年 |

三、项目服务内容、标准:

（一）污水站运营方式

1、本项目运营范围从格栅池到污水排放口。采用费用总包方式。

2、运营工作范围：中标单位需根据医院现有的处理设施，结合项目实际情况对产生的废水进行消毒。中标单位务必派驻专业人员24小时进驻现场负责医院的污水运营管理，每天定期给消毒设施加药处理，并监测污水设施运营情况，务必保障废水达标排放，中标单位应根据实际情况调节处理频率，必要时投加含氯消毒片应急消毒。

3、消毒方式应符合国家、行业相关标准，同时对消毒系统进行定期维护。废水处理站的用水、用电按实际用量由医院负责。中标单位负责污水处理设备日常保养维工作。

（二）进水水质和处理水量

1、进水水质

根据污水站日常的监测数据和同类污水站的水质参数，本污水站的进水指标如下表:

| 序号 | 指标 | 单位 | 进水水质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6～9 |
| 2 | COD | mg/L | ≤3000 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤1500 |
| 4 | SS | mg/L | ≤800 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤110 |
| 6 | 总磷 | mg/L | ≤30 |
| 7 | 粪大肠杆菌 | 个/L | ≤108 |
| 8 | 余氯 | mg/L | - |

2、处理水量

根据本项目的废水处理服务方案以及现场调查，本项目实际处理水量约为600吨/天；方舱医院一体化设备实际处理水量约为100吨/d。因此，本次污水处理站要求中标单位的处理能力不少于为700吨/天。

（三）污水站运营原则

1、本污水站的运营目标是维持污水站正常运行，确保污水达标排放，该废水经过处理后执行国家《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的排放标准，具体指标如下：

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 500 |
| 2 | PH值 | 6-9 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | 60 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD） | 20 |
| 5 | 悬浮物（SS） | 20 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 15 |
| 7 | 动植物油（mg/L） | 5 |
| 8 | 石油类 | 5 |
| 9 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 5 |
| 10 | 挥发酚（mg/L） | 0.5 |
| 11 | 总氰化物（mg/L） | 0.5 |
| 12 | 总汞（mg/L） | 0.05 |
| 13 | 总镉（mg/L） | 0.1 |
| 14 | 总铬（mg/L） | 1.5 |
| 15 | 六价铬（mg/L） | 0.5 |
| 16 | 总砷（mg/L） | 0.5 |
| 17 | 总铅（mg/L） | 1 |
| 18 | 总银（mg/L） | 0.5 |
| 19 | 余氯（mg/L） | 0.5 |

备注：以上为现执行的排放标准，如有最新标准必须以最新的行业标准为准。

2、质量控制和质量保证

2.1为加强污水站污水处理的质量控制和质量保证，中标单位应成立专门水质保证小组和安全督导小组。水质保证小组由污水站站长及操作人员组成，主要责任是执行水质管理措施、水质化验分析、水质记录，从而为污水处理的运行提供可靠依据。

2.2在设计处理能力范围内，严格执行国家和地方有关环保标准，接受环保部门和医院的监督，保证出水各项指标符合医疗污水排放标准；由于出水各项指标不符合行业标准造成的后果由中标单位承担。

2.3中标单位负责本站内的一切设备、设施的正常运行，负责一切设备、设施的正常的保养、维护。

2.4中标单位采取切实可行的方式对产生淤泥或杂物进行处置，保证不产生二次污染的问题。

2.5中标单位配合环保主管部门的抽查及对水质的常规检测。

2.6中标单位及时反映并采取纠偏措施处理运行不良状况。

#### 2.7若上级环保部门抽检水质监测结果为不合格情况，则当月对中标单位违法处罚等的服务综合考核记0分,且上级环保部门水质监测不合格所造成费用由中标单位全额承担。

| 项目 | 指标（分值） | 得分 | 具体考评内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站运营维保服务 | 员工形象（1） |  | 工作人员着工作装，衣着整洁，带工牌 | 每发现一名员工形象未达到要求扣 1 分。 |
|  | 员工纪律（2） |  | 24小时在岗。 | 每发现 1 例不符 合扣 5 分。 |
|  | 员工资质（2） |  | 在岗员工持污水处理工证（污水站日常工作）和电工证（设备维修） | 每发现 1 例不符 合至扣 2 分，扣完为止。 |
|  | 污水站全面维护保养（50） |  | - 班前班后由操作人员认真检查设备，擦拭部位和加注润滑油，使设备保持整齐、清洁、润滑、安全。 - 格栅井、集水池及各类管道污泥、垃圾的及时清理。 - 设备仪器的运行、维修保养记录、水质监测记录、固体废弃物处理台账记录、污水排放记录、耗材的原始数据监测及收集、统计、整理，并记录登记造册。 - 建立设备二级维护保养标识（包括本次保养时间、下次保养时间），且标识在有效期内。 - 设备维修：日常应急性设备故障，属于一般情况的，在2小时内完成；如果需外出采购，在36小时内完成；如果需外协加工，在48小时内完成。对一般的电气故障，如接触不良、开关按钮失灵等，在2小时内完成修复；中型的电气故障，如电机损坏等，在48小时内修复；大型的电气故障，做到在一周内修复。 | 每发现 1 例不符 合口 1 分，扣完为止。 |
|  | 危化品管理（10） |  | - 双人双锁。 - 出入库双人签名。 - 每月规范填写《危险化学品使用情况表》。 - 危化品数量准确。 - 危化品储存间通风情况良好。 - 工作人员熟悉危化品的应急预案。 | 每发现 1 例漏报或者误报扣 1 分，扣完为止。 |
|  | 水质监测（30） |  | 1.每日至少两次水质监测（PH、余氯），且在标准范围内。 2.每周至少1次水质监测（COD、SS），且在标准范围内。3.每月由有资质的公司进行水质监测，监测结果达标。 4.若上级环保部门抽检水质监测结果为不合格，则水质监测指标分值为 0 ，且上级环保部门水质监测不合格所造成费用由污水站运营服务单位全额承担。 | 每发现 1 例不符扣 5 分，扣完为止。 |
|  | 操作规范（5） |  | - 查看在岗人员的各设备设施的操作的规范性。 - 每年至少组织一次应急演练（危化品、消防、设备故障等），模板参见《污水站应急演练预案及演练模板》。 - 工作人员防护到位（口罩、帽子、水鞋等）。 | 每发现 1 例不符 合扣 1 分，扣完为止。 |
| 总计 |  |  | - 发生环保局水质监测不合格的，扣除当月服务费，并由维保公司负全责（维保公司已合理提出问题，且我院正在实施整改期间及突发自然灾害的两种情况除外）； - 每一单有效投诉视情节轻重扣分，至少扣 1 分，情节严重的参见《惠州市中心人民医院关于加强对外包服务公司管理工作的规定》； |  |

注：中标人可根据采购人的实际情况对服务考评内容及评分提出建设性的修改意见

3、水质管理

污水站水质管理工作是各项工作的核心和目的，是保证“达标”的重要因素，包括有关制度制定、水质控制、水质检验。

3.1水质管理制度包括：各级水质管理机构责任制度，“三级”（环保监测部门、主管部门、污水处理站）检验制度，水质排放标准与水质检验制度，水质控制与清洁生产制度。

3.2水质控制：水质控制是在污水处理过程中，污水站随时根据原污水的水量、水质条件，确定合理运行处理能力和工艺运行参数，保证处理设施优化运行，使污水“达标”排放。

3.3水质检验是污水站确认和调节运行状态的重要手段之一。水质检验的项目和测试方法，参照国家排放标准。保证水样采集时间、地点、次数，样品盛装容器的使用以及水样的保存必须严格规范。化验检测方法应符合现行的行业标准的规定。化验报表由化验质量保证人员负责填报，并应按日、月、年逐一整理、报送和存档。

3.4确保根据公认的行业准则和惯例，对污水站的运营提供全面服务，包括：持续、有效、安全地运营污水站，并遵照国家及地方政府颁布的有关法律以及规章制度进行污水水处理。

3.5确保运行、维修保养、人事培训、安全、工艺控制、监测数据、材料等以及所有其他重要事件提供完整的记录。①确保不断改善污水站的运行和维修保养，提高效率和效益。②确保根据国家和地方政府颁布的规章制度要求进行采样、分析、完成报告，并为采样、测试、分析提供质量控制/质量保证。③确保提供管理和技术支持服务，确保污水站处理系统有效运行。④确保建立完善的操作规程，建立紧急应急预案机制。⑤确保污水处理站运行所需的主要消毒药剂符合国家环保要求

（一）操作规程、维修保养计划及应急计划

1.操作规程

①环境保护设施操作规程：环境保护设施规程包括各种设施本身的操作要求（设备性能、结构、传动原理、工艺要求）及设备的维护保养规程。

②岗位操作规程：岗位操作有流程的操作规程和设备的交接班规程。

③安全操作规程：安全岗位操作涉及防溺水、防火、防爆、防毒、防电等方面。内容包括操作人员必须熟练掌握操作技术，未经培训合格，不得上岗；保证配备的防火器材完好、合格。各种电器的使用，应严格按各电器的使用规程和使用位置使用，不得任意在同一线路超负荷使用；进行热操作或易爆操作时，操作者不得离开现场。

2.维修保养计划

（1）现场需建立维修维护三级保养制度，具体如下：

①日常维护保养：班前班后由操作人员认真检查设备，擦拭部位和加注润滑油，使设备保持整齐、清洁、润滑、安全，班中设备发生故障，及时给予排除，并认真做好交接班记录。负责污水站格栅井、集水池及各类管道污泥、垃圾的清理，并做好记录。将污水处理产生的固体废物交由有资质的公司处理。

②一级保养：以操作人员为主，维修人员为辅，按计划对设备进行局部拆除和检查，清洗规定部位，疏通油路、管道，更换或清洗油线、滤油器，调整设备各部位配合间隙，紧固设备各个部位。

③二级保养：以维修人员为主，列入设备检修计划，对设备进行解体检查修理，更换和修复磨损件，清洗、换油，检查修理电气部分，使设备技术状况全面达到设备完好标准和要求。

（2）须建立监测报告制度：污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录、固体废弃物处理台帐、污水排放记录表等必须由中标单位详实纪录并妥善保存，当合同期满后，完整移交给医院。在管理期内，中标单位有义务配合医院做好上级部门的监督检查及办理环保相关业务工作，并提供相关材料。按期监测，监测人员按规定执行。原始记录应统一管理，归档存查。监测报告遇有监测结果超标和样品不合要求等异常情况时，报告应交技术部门负责人审查签字后方可报出。

（3）须建立劳动安全制度。

须建立档案管理制度，包括以下几个方面：

①认真做好生产运行中技术资料的收集和归档，仪器设备按“一器一档”的原则建立仪器设备档案。

②做好设备仪器相关的运行记录台帐，所有的数据及出入耗材/配件/药剂等均须登记在册，包括以下几个方面：

a、有关设备仪器的运行、维修记录、水质监测记录、固体废弃物处理台账记录、污水排放记录、耗材的原始数据监测及收集、统计、整理，并记录登记造册，集中存管。

b、运行的原始记录要填写在统一编号、个人专用的记录本（纸）上，不得任意撕页、涂抹或伪造，不得散失。

c、修改错误数据时，在原数字上画一条横线表示消除，应保留原数字清晰可辩的字迹，并由个人签注，以示负责。

④作好交接班的记录，内容详尽。

3、中标单位必须严格按污水处理站设备操作规程、安全操作规程进行操作，制定相关应急预案，配备安全防护装备，确保污水处理达标排放，并保证人身安全。在合同期内如因中标单位原因发生安全事故，责任由中标单位承担。

4、污水处理站所有的管道、电气、设备3000元内由中标单位负责维护保养及更换，超过3000元的管道、电气、设备由中标单位提出申请，待医院审核后由甲方医院购买，中标单位负责安装；污水处理站所用的电费和自来水费由医院承担。

5、紧急应变方案

（1）根据医院消防要求制定发生火灾应急方案

（2）突然停电应急方案-当污水站突然停电时，为保证来电时能快速准确启动设施，要求采取以下措施：将停电情况向医院负责人通报，同时询问电力部门停电的原因及再次来电的时间，记录停电及送电的时间。与医院协调好加强夜间污水站的巡视及防盗工作。

（3）设备故障响应措施：日常应急性设备故障，属于一般情况的，在 2 小时内完成；如果需外出采购， 在 36 小时内完成；如果需外协加工，在 48 小时内完成。对一般的电气故障，如接触不良、开关按钮失灵等，在 2 小时内完成修复；中型的电气故障，如电机损坏等，在 48 小时内修复；大型的电气故障，做到在一周内修复。

（4）危化品泄漏的紧急处置，严格按照《惠州市中大惠亚医院相关应急预案执行》。

6、团队以及人员要求

（1）确保污水处理站整体的 24 小时正常运转，实行 24 小时值班制度。要求现场值班人员应按国家相关规范获得相应证书的专业人员。

（2）身体健康，品行良好，无犯罪记录。

（3）武警、消防及退伍军人优先考虑。

（4）人员劳动关系隶属于中标单位，人员招聘由中标单位负责和把关，具体业务、工作安排及人员管理由中标单位按院方的要求负责实施，日常服务的管理考核由医院后勤科负责。

（5）工作纪律和行为准则要求：仪表整洁、言行举止得体：当班人员要求仪容整洁、佩戴工作牌、着装统一，不得留长发蓄胡须。

7、培训和演练：每季至少一次在医院内集中技能方面的培训并记录培训内容。每年至少在医院组织一次应急演练（危化品、消防、设备故障、以及模拟重要用水用电区域的停水停电应急演练等），并做好记录及分析。同时配合消防、电梯、锅炉等项目的应急演练。

三、采购项目商务要求

（一）、项目实施

实施地点为：惠州市中大惠亚医院。服务的报价内容为包干价，一般包括但不限于如下内容：包括人工费、员工社保和意外保险费、设施维护菌种费、交通通讯费、合理利润、药剂费、化验费以及检测费等所有税费的总和。

1、操作人工费：根据本污水站的规模和性质，中标单位需配备具有污水处理工证书的人员三班制负责污水站的日常操作和管理，保证污水站全天24小时有专人值守。安排技术工程师每月定期巡查督查及取样化验分析；中标单位自行承担本方人员的工资、劳动社会保险和按规定提取的福利费等费用。

2、员工社保和意外保险费：中标单位技术人员的社保和意外保险等费用。

3、设施维护、菌种、生化营养费：污水处理站所有的管道、电气、设备3000元内由中标单位负责维护保养及更换，超过3000元的管道、电气、设备由中标单位提出申请，待医院审核后由甲方医院购买，中标单位负责安装。另外，为保证生化系统的处理效果，每半年补充投加菌种营养剂费用中标单位负责。

4、交通、通讯、日常现场办公等费：污水操作管理人员的出差、电话、日常办公等费用。

5、利润和风险等费用：中标单位管理污水站的合理利润，以及在污水站运行过程中，如由于管理疏忽或其他原因出现异常情况时可能出现的各种风险费。

6、污水站化验包括环保及卫生部门监测和中标单位监控化验。为检验处理效果，卫生部门每月到污水站取样化验一次，上级卫生部门及环保等主管部门取水化验费用由医院自行负责，中标单位自行取水化验费用由中标单位负责，另每月委托有CMA资质单位监测出水，提供合格监测报告给医院，每月检测费用由中标单位承担。医院负责废水正常排放的排污费和监测站例行监测的监测费；

7、办公费用、物业管理企业固定资产折旧费及其他费用由中标单位负责；

8、该管理运行维护必需投入的工具、设备、车辆使用等费由中标单位负责；

9、设施设备维护服务管理的维护辅材消耗、劳保用品等费用（如设备运行维护的工、器具）由中标单位负责；

10、污水站所需污水药剂的采购及使用由中标单位负责；

11、污水处理产生的固体废物、污泥交由有资质的公司处理，费用由中标单位负责。

12、中标单位负责污水站仪器校准。

（二）、服务要求

1、中标单位负责配置项目相关人员的装备（包括对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等）。从事本项目运营管理人员日常作业时，应配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。

2、中标单位负责污水站所需污水药剂的采购以及使用。

3、中标单位自行负责电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；中标单位自行负责桌椅、员工更衣柜等办公家俱。

4、中标单位的各岗位员工要统一服装，并由中标单位负责其员工工服配备和洗涤。

5、中标单位需提供足够的作业机具（冲击钻、电焊机、手磨机等）,自行解决管理服务时所需的日常工具和劳保用品,并能根据医院的行业形象要求及规范,保证文明工作。

6、中标单位派驻人员每年至少 2 次手卫生及医疗废物管理规范等预防与控制医院感染的卫生学习培训。

6、中标单位需严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个系统安全、高效、有序和有计划地运转。

7、中标单位有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

8、服从医院的工作安排，在工作中自觉接受医院的检查、监督、指导，对违规、渎职、责任心不强的运营服务工作人员，医院有权提出调换，中标单位及时更换医院提出的不称职的运营服务工作人员，项目负责人及主管应保持电话 24 小时畅通。

9、及时向院方提供员工花名册、人员变动表、服务质量监管情况、存在问题整改情况、培训情况、等资料备案。

10、医院考核不合格或不满意的管理人员或员工，中标单位经培训，仍不适合岗位要求，一周内更换合适人选。更换管理人员需经医院主管部门同意。

11、遵规守法，依规执勤：

（1）遵守国家法令法规，依法办事，遵守医院各项规章制度，不得损害或企图损害医院利益，不得利用工作之便盗窃医院物品或患者财物，爱护医院设施和维修耗材用品。

（2）严格执行考勤和交接班制度，按规定时间实行在岗交接班，交班人员应告知本班发生的情况和处理结果，并交代需继续办理事项，接班者未到或未办理交接班手续，当班者不能离开岗位。

12、中标单位接管污水处理站后，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。

13、中标单位应配备充足的运营管理人员，制定岗位生产和安全责任制度，具有成熟的质量控制及规章制度以及相应的安全和防护制度，保证污水处理站不间断运转，负责废水处理设施运行管理与日常操作，保证废水达到有关排放标准要求；对系统设备、设施运行中出现的故障进行及时维修维护，定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。中标单位每月提供一份由具有CMA资质认证单位出具的水质检测报告给医院。

14、中标单位应建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、清渣、投加药剂、定期清理格栅、清洗在线监测仪探头、维修、交接班时间和工作内容等。

15、服务期限到后，中标单位应将所有资料无条件移交给医院，且保证资料的真实与完整。

16、合同期限内，中标单位需协助医院办理排污相关手续及相关资料。

17、中标单位负责污水站所需污水药剂的采购及使用；

18、运营操作人员确保设施正常、平稳运行；坚持文明生产，保持生产场地清洁卫生；实施清洁生产，节约水、电和原材料资源，降低生产成本；

19、进水水量、水质如有异常及时向医院汇报，核实原因；

20、负责协助环保部门的检查及其他工作。

（三）、合同签订后 5 天内按招投标要求完成人员进驻工作，确保不遗失不拖延，不影响医院的工作进程，并承担由此产生的全部费用。

（四）、验收标准：

1、在出水水质达标期间，确保生产废水经过治理后的各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的排放标准。如有最新标准必须以最新的行业标准为准。

2、按合同要求规定的所有检测报告均需合格或达标；

3、日常运营资料均需齐全。

（五）风险与约定

1、由于不可抗拒的灾害，如地震、台风、洪水、火灾、战争等所造成的损失由医院投保解决，中标单位不承担责任。

2、在正常条件下，医院的原水水量、水质均在运营约定的范围内，由于管理不善或操作失当，造成出水超标，由此引起罚款由中标单位负责。

3、若废水量超过污水站处理能力或进水浓度超出设计进水浓度时，超过系统的处理能力导致操作不稳定，或出现出水水质不能达标，则应由医院承担责任，但中标单位需负责相关技术指导服务。

4、医院若不能按时支付中标单位的运营费用，中标单位有权终止运营管理合同并追讨所欠运营费用的权利。

（七）、付款方式：合同签订后开始正式运营。在服务期内，运营服务管理费按每季度（或每三个月） 汇总支付一次，支付方式采用银行转账支付。中标单位每月按合同进行管理维保， 同时向医院提供当月管理报告，包括处理水量、水质检测情况、设施运行状态等情况。中标单位开具发票及发票验证向医院申请支付货款，医院核对无误后在20日完成相关审批支付的手续，并以转账方式完成支付服务费事项（如遇到节假日，则付款时间顺延）。中标单位须根据国家相关税务要求向医院出具合法有效的完税发票，保证所开具发票的真实性，如被查实所提供的是虚假发票，医院无法支付费用或支付时间响应顺延，后果由中标单位自行负责。中标单位需同时提供每张发票在网上查询查证结果的A4打印证明文件并加盖公司公章。